## 115_151
S&C Power Fuses - Type SMD-1A (34.5 and 46 kV)
Standard Speed (TCC 115-1-5-1)
Total Clearing Time-Current Characteristic Curve Dated January 28, 1985
Tolerance: Curves are plotted to maximum test points. All variations are minus.
1
Current | Time
22480.8 | 0.016283
18889.5 | 0.017962
15207.9 | 0.020001
12205.7 | 0.022295
10592.6 | 0.02386
10023.3 | 0.024389
8422.12 | 0.026156
6231.7 | 0.02937
4644.73 | 0.033047
3447.5 | 0.036684
2459.5 | 0.041191
1771.18 | 0.04558
1243.99 | 0.050071
857.48 | 0.05466
576.456 | 0.058437
427.422 | 0.060675
302.083 | 0.063064
194.382 | 0.065411
134.968 | 0.066931
93.6169 | 0.067916
60.4917 | 0.068916
39.8692 | 0.069712
30.0587 | 0.07037
24.3014 | 0.071406
17.9063 | 0.074296
13.1255 | 0.078687
9.9372 | 0.085362
6.8854 | 0.10344
5.0682 | 0.13527
3.9879 | 0.18158
3.035 | 0.28417
2.4716 | 0.45032
2.0833 | 0.73786
1.9086 | 1.005
1.7341 | 1.5516
1.6375 | 2.4308
1.5871 | 3.3667
1.5303 | 5.7157
1.5003 | 10.0229
1.5003 | 19.1269
1.4987 | 30.6285
1.4909 | 59.6819
1.4909 | 109.119
1.4909 | 226.609
1.4909 | 370.918
1.4909 | 599.567