## 174_42
S&C Power Fuses - Type SM-5 (14.4 kV)
Capacitor Speed (TCC 174-4-2)
Total Clearing Time-Current Characteristic Curve Dated August 5, 1985
Tolerance: Curves are plotted to maximum test points. All variations are minus.
400
Current | Time
54010 | 0.014276
46860.3 | 0.014978
40942.6 | 0.01573
35380.8 | 0.01682
31348.6 | 0.018022
28308.7 | 0.019194
25157.8 | 0.020834
22113.1 | 0.023002
20189.6 | 0.024893
18231.8 | 0.027429
16496.8 | 0.030192
14897.1 | 0.033636
13412.3 | 0.038191
11979.2 | 0.044327
10795.9 | 0.051552
9856.91 | 0.059536
9172.16 | 0.067599
8534.98 | 0.077679
7942.06 | 0.08998
7258.5 | 0.10968
6946.05 | 0.1211
6528.47 | 0.13943
6129.87 | 0.16216
5836.74 | 0.1856
5535.45 | 0.21499
5265.48 | 0.24854
5028.76 | 0.28646
4807.48 | 0.33149
4618.98 | 0.38168
4446.75 | 0.44168
4319.64 | 0.50806
4200.37 | 0.58616
4117.2 | 0.67021
4007.52 | 0.78102
3908.58 | 0.90379
3823.53 | 1.05
3747.81 | 1.2103
3673.6 | 1.3894
3604.46 | 1.6337
3547.25 | 1.9133
3494.44 | 2.2296
3435.54 | 2.6454
3394.56 | 3.0552
3347.36 | 3.4863
3294.23 | 4.0303
3225.77 | 4.6919
3171.4 | 5.4186
3124.18 | 6.208
3062.32 | 7.2199
2995.69 | 8.4473
2936.37 | 9.572
2869.6 | 10.9884
2793.16 | 12.4391
2697.09 | 14.3513
2580.99 | 16.8415
2457.57 | 19.5474
2349.43 | 22.6202
2246.05 | 25.9415
2140.79 | 30.2606
2056.84 | 34.7732
2002.05 | 39.4426
1940.94 | 46.0555
1891.13 | 53.1888
1842.59 | 61.6115
1797.1 | 71.2966
1765.04 | 81.8468
1733.55 | 95.4736
1699.23 | 112.939
1672.25 | 132.933
1645.71 | 162.853
1626.08 | 197.917
1609.9 | 243.922
1597.07 | 321.775
1585.93 | 417.737
1581.18 | 530.517
1578.02 | 603.565