## 174_4
S&C Power Fuses - Type SM-5
Capacitor Speed (TCC 174-4)
Minimum Melting Time-Current Characteristic Curve Dated August 5, 1985
Tolerance in Terms of Current: Plus 10%
400
Current | Time
17482 | 0.01
16563 | 0.011152
15396.9 | 0.012905
14356 | 0.014859
13372.1 | 0.017177
12455.6 | 0.019798
11625.1 | 0.022865
10860.9 | 0.02638
10157.1 | 0.030404
9508.37 | 0.035114
8901.08 | 0.040512
8357.61 | 0.046693
7855.18 | 0.053871
7397.73 | 0.062215
6973.89 | 0.071923
6587.49 | 0.082979
6234.96 | 0.095831
5919.03 | 0.11045
5619.11 | 0.12782
5355.76 | 0.14717
5109.86 | 0.17031
4889.91 | 0.19609
4702.87 | 0.22601
4518.47 | 0.26128
4371.79 | 0.30145
4221.43 | 0.34779
4096.66 | 0.40125
3983.55 | 0.46294
3877.43 | 0.53464
3777.92 | 0.61745
3692.02 | 0.71166
3615.29 | 0.82106
3536.63 | 0.94728
3466.6 | 1.094
3394.56 | 1.2622
3334 | 1.4562
3277.8 | 1.6834
3229 | 1.9384
3174.57 | 2.2386
3127.31 | 2.5879
3086.92 | 2.9827
3044 | 3.4551
2998.68 | 3.9862
2954.04 | 4.5944
2907.15 | 5.2901
2855.29 | 6.1217
2807.16 | 7.0558
2751.57 | 8.1486
2694.39 | 9.3825
2625.24 | 10.8465
2542.56 | 12.5139
2450.21 | 14.4521
2347.08 | 16.6739
2248.3 | 19.2372
2149.37 | 22.1723
2042.5 | 25.5809
1958.49 | 29.543
1885.46 | 34.0846
1822.43 | 39.3245
1770.34 | 45.5061
1726.63 | 52.2922
1685.69 | 60.3915
1649.01 | 69.815
1616.35 | 80.5477
1589.11 | 93.0233
1560.76 | 107.216
1539.06 | 123.575
1520.7 | 142.715
1504.07 | 164.819
1490.59 | 190.157
1477.24 | 219.609
1466.93 | 253.623
1459.61 | 292.321
1453.79 | 337.597
1447.98 | 389.495
1446.54 | 449.373
1445.09 | 518.455
1445.09 | 598.755